## Prfg. Teilnahmevoraussetzungen
Dokument 5 – Formular für die Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen
Ausschreibung in der Beschaffungsregion Amprion Süd 1, bekannt gemacht am 12.02.2026
Hinweise: - Alle Angaben bzw. Fragen beziehen sich auf den Zustand der Anlage während des ausgeschriebenen Erbringungszeitraums. - Weiß gekennzeichnete Felder auf diesem Tabellenblatt sind Pflichtangaben, um am Beschaffungsschritt 1 (Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen) teilzunehmen. Nach Vorliegen der ÜNB-Bestätigung, dass die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, sind im Rahmen des Beschaffungsschrittes 3 (Angebotsabgabe) keine Änderungen mehr in den weiß gekennzeichneten Feldern auf diesem Tabellenblatt ab Zeile 20ff zulässig. - Grün gekennzeichnete Felder auf diesem Tabellenblatt sind keine Pflichtangaben zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen im Rahmen des Beschaffungsschrittes 1. Die Angaben sind jedoch relevant für die Zuschlagsersteilung (da z. T. bewertungsrelevant) und / oder werden mit einer Bezuschlagung Vertragsbestandteil und sind daher spätestens mit Gebotsabgabe im Rahmen des Beschaffungsschrittes 3 zu befüllen. Eine Ausnahme hiervon gilt bei Neuanlagen für EIC und MaStR.-Nr. der angebotenen Einheiten, diese können nachgereicht werden. - Bitte nutzen Sie für das Ausfüllen des Formulars, sofern keine Freitext-Angabe gefordert wird, die hinterlegten Antwortmöglichkeiten per Dropdown-Funktion. Sollten im Fall von Freitext-Angaben die Felder für die Antwort nicht ausreichen, fügen Sie bitte entsprechende Unterlagen hinzu und verweisen Sie hierauf im vorgesehenen Freitext-Feld. - Alle im Folgenden betragsmäßig aufgeführten technischen Eigenschaften bzw. Anforderungen beziehen sich auf den Netzanschlusspunkt der Schwarzstartanlage.
Allgemeine Daten zum Anbieter
Firma | [Freitext]
Straße/Postfach | [Freitext]
PLZ, Ort | [Freitext]
Name Ansprechpartner | [Freitext]
Telefon | [Freitext]
E-Mail | [Freitext]
Allgemeine Angaben zur Anlage
Standort [Adresse der Anlage] | [Freitext]
Regelzone | [Freitext]
Anschlussnetzbetreiber | [Freitext]
Netzanschlusspunkt (gemäß Netzanschlussvertrag bzw. Netzanschlussplanung) | [Freitext]
Name der Schwarzstartanlage | [Freitext]
Anlagentechnologie (beispielsweise Gasturbine, Laufwasserkraftwerk, Batteriespeicher…) | [Freitext]
Art der Primärenergie bzw. Speichermedium | [Freitext]
Erforderlicher Umfang zur Ertüchtigung der Schwarzstartanlage … [siehe Dropdown]
Teilnahmevoraussetzungen
Netzanschluss
Der Netzanschluss der Einspeisung der Schwarzstartanlage liegt in der Höchstspannung (HöS) oder Hochspannung (HS) oder per Direktanschluss an der unterspannungsseitigen Umspannwerksammelschiene HS/MS.
Spannungsebene des Netzanschlusses der Einspeisung der Schwarzstartanlage
Netzknoten des Anschlusses der Schwarzstartanlage (siehe Auflistung in Dokument 2 der Bekanntmachung) | [Freitext]
Sofern gemäß den Angaben in den Zeilen 32-36 mehrere Einheiten zu einer Schwarzstartanlage aggregiert werden: Die für die Aggregation erforderlichen Einheiten speisen an einem Netzanschlusspunkt ein und erfüllen in ihrer Gesamtheit die gemäß der Ausschreibung geforderten technischen Anforderungen.
Sofern gemäß den Angaben in den Zeilen 32-36 mehrere Einheiten zu einer Schwarzstartanlage aggregiert werden: Die aus mehreren Einheiten bestehende Schwarzstartanlage verfügt über eine gemeinsame Leitstelle.
Die Schwarzstartanlage verfügt über … [siehe Dropdown]
Technische Anforderungen
Die Schwarzstartanlage verfügt mindestens über die mindestens erforderliche Wirkleistung „Perf“ gemäß Bekanntmachung Tabelle 3 (Netto-Einspeisenennleistung am Netzanschlusspunkt).
Einheiten der Schwarzstartanlage
Hinweis: Bitte benennen sie die Einheit(en) der Schwarzstartanlage, die Inhalt des Angebotes ist/ sind.
| Einheit 1 | Einheit 2 | Einheit 3 | Einheit 4 | Einheit 5
Name der Einheit | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext]
Energy Identification Code (EIC) der Einheit | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext]
MaStR.-Nr. der Einheit | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext]
Netto-Einspeisenennleistung der Einheit | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext] | [Freitext]
Wirkleistung der Schwarzstartanlage (P) in MW | [Freitext] | Hinweise zu Zeile 37: - Die Angabe muss mindestens der mindestens erforderlichen Wirkleistung „Perf“ gemäß Bekanntmachung Tabelle 3 (Netto-Einspeisenennleistung am Netzanschlusspunkt) entsprechen. - Besteht die Schwarzstartanlage gemäß den Angaben in Zeile 32-36 aus mehreren Einheiten und verfügt sie über Redundanzen, ist hinsichtlich der Bestimmung der "Wirkleistung der Schwarzstartanlage (P)" die Definition im Mustervertrag Anhang 1 Ziffer 1.1 zu beachten.
Die Schwarzstartanlage verfügt über die Fähigkeit zur Durchführung einer Spannungsfahrt gemäß Mustervertrag, Anhang 1, Ziffer 2.1.1.
Die Schwarzstartanlage verfügt nahe P=0 mindestens über den in der Bekanntmachung in Tabelle 3 genannten Blindleistungsstellbereich.
Blindleistungsstellbereich spannungshebend (Qübererregt) nahe P=0 in Mvar | [Freitext]
Blindleistungsstellbereich spannungssenkend (Quntererregt) nahe P=0 in Mvar | [Freitext]
Die Schwarzstartanlage verfügt mindestens über einen Frequenzsollwertbereich von 49,0 bis 51,0 Hz.
Frequenzsollwertbereich der Schwarstartanlage, obere Grenze in Hz
Bezeichnung des Anlagenreglers zur Regelung der Netzfrequenz (z.B. "Leistungs-Frequenz-Regler"), vgl. Platzhalter in Anhang 1 des Mustervertrags | [Freitext]
Der Schwarzstartanlage können im Inselnetz Wirklasten in Höhe von mindestens 20 MW (10 % von Perf) bei einem cos (phi) = 0,8 (induktiv als auch kapazitiv) zugeschaltet werden (Stoßfestigkeit), ohne dass die Inselnetzfrequenz im Rahmen des dynamischen Einschwingvorgangs unmittelbar nach einer Lastzuschaltung ausgehend von Frequenzen im Bereich von 50,0 Hz bis 51,0 Hz (oder 52,5 Hz, vgl. Angabe in Zeile 43) um mehr als 1 Hz absinkt (∆fmax ≤ 1 Hz).
Der Schwarzstartanlage können im Inselnetz Wirklasten in der folgenden Höhe [Angabe in MW] bei einem cos (phi) = 0,8 (induktiv als auch kapazitiv) zugeschaltet werden (Stoßfestigkeit), ohne dass die Inselnetzfrequenz im Rahmen des dynamischen Einschwingvorgangs unmittelbar nach einer Lastzuschaltung ausgehend von Frequenzen im Bereich von 50,0 Hz bis 51,0 Hz (oder 52,5 Hz, vgl. Angabe in Zeile 43) um mehr als 1 Hz absinkt (∆fmax ≤ 1 Hz). | [Freitext]
Mindestverfügbarkeit, Primärenergieversorgung bzw. -vorhaltung und Herstellung der Einsatzbereitschaft
Die während des Erbringungszeitraums einzuhaltende Mindestverfügbarkeit pro Kalenderjahr in Höhe von 75 % kann die Schwarzstartanlage erfüllen.
Die Dauer zur Bereitschaft zur Zuschaltung der Schwarzstartanlage auf das Netz („Herstellung der Einsatzbereitschaft“) nach Anforderung durch den ÜNB beträgt nicht mehr als zwei Stunden. |  | Die Einhaltung aller technischen Anforderungen bzw. der angebotenen Leistungen durch die Schwarzstartanlage muss innerhalb der hier angegebenen Dauer möglich sein. Dies gilt unabhängig davon, ob die Einheiten der Schwarzstartanlage ggf. vor Eintritt des Netzwiederaufbau-Falls länger nicht in Betrieb gewesen und daher bspw. „kalt“ sind.
Dauer zur Bereitschaft zur Zuschaltung der Schwarzstartanlage auf das Netz („Herstellung der Einsatzbereitschaft“) nach Anforderung durch den ÜNB [Angabe in h] (vergleiche Mustervertrag § 4, Abs. 6) | [Freitext]
Nach Herstellung der Einsatzbereitschaft ist der Anlagenbetreiber während einer Zeitdauer von mindestens 12 Stunden (Tmin) in der Lage, mit der Schwarzstartanlage die in den technischen Anschlussrichtlinien sowie in dem Vertrag definierten Betriebsvorgänge durchzuführen.
Nach Herstellung der Einsatzbereitschaft ist der Anlagenbetreiber während einer Zeitdauer von [Angabe in h] in der Lage, mit der Schwarzstartanlage die in den technischen Anschlussrichtlinien sowie in dem Vertrag definierten Betriebsvorgänge durchzuführen. (vergleiche Mustervertrag § 4, Abs. 7) | [Freitext]
Primärenergieversorgung/-vorhaltung
Hinweis: Bitte wählen Sie bei einer der drei nachfolgenden Optionen zur Primärenergievorhaltung "ja" aus und kennzeichnen die beiden anderen Optionen mit "nicht relevant".
Sofern die Schwarzstartanlage Primärenergie oder Möglichkeiten für einen Brennstoffwechsel samt entsprechender Primärenergie am Standort der Schwarzstartanlage vorhalten wird: Die zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Mustervertrag § 4 Abs. (8) erforderliche Bevorratung einer Mindestmenge an Primärenergie wird sichergestellt, eine nachvollziehbare Kalkulation der vom Anlagenbetreiber ermittelten Mindestmenge an Primärenergie in der für die Schwarzstartanlage relevanten Einheit ist diesem Dokument separat beigefügt. Zusätzlich wird der Anlagenbetreiber die Anforderungen gemäß Mustervertrag § 4, Abs. 10 und 11 erfüllen.
Sofern für den Betrieb der Schwarzstartanlage eine Primärenergieversorgung aus dem Gasnetz erforderlich ist: Den Unterlagen zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen ist das unterzeichnete Dokument 6 (Bescheinigung über die Schwarzfallfestigkeit der Gasversorgung) oder andere (mindestens gleichwertige) Bescheinigungen der/des betroffenen Gasnetzbetreiber(s) als Bescheinigung beigefügt. Zusätzlich wird der Anlagenbetreiber die Anforderungen gemäß Mustervertrag § 4, Abs. 12 erfüllen.
Sofern für den Betrieb der Schwarzstartanlag eine andere leitungsgebundene Primärenergieversorgung als aus dem Gasnetz erforderlich oder es sich um ein Laufwasserkraftwerk handelt: Den Unterlagen zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen ist ein entsprechendes Konzept beigefügt, welches die Erfüllung der Anforderungen an die Primärenergieversorgung vergleichbar zum Dokument 6 darlegt. Zusätzlich wird der Anlagenbetreiber die Anforderungen gemäß Mustervertrag § 4, Abs. 12 erfüllen.
Netzwirtschaftliche Anforderungen
Das Angebot ist ohne Einschränkungen auswahlfähig und es bestehen keine Bedingungen.
Der Anlagenbetreiber sichert zu, im Falle einer Bezuschlagung während des Erbringungszeitraums die vertragsgegenständliche Leistung weder gesamthaft noch in Teilen gegenüber einem Dritten zu vermarkten.
Sofern die Schwarzstartanlage nicht unmittelbar am Netz des beschaffenden ÜNB angeschlossen ist: Den Unterlagen zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen ist das unterzeichnete Dokument 7 (Unbedenklichkeitsbescheinigung des Anschluss- und Transitnetzbetreibers) inkl. Anhang als Bescheinigung beigefügt.
Den Unterlagen zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen ist folgende Unterlage "..." [siehe Dropdown] zur Bürgschaft beigefügt.
Weitere Anforderungen bzw. zur Bewertung des Gebots erforderliche Angaben
Der Anlagenbetreiber wird die Schwarzfallfestigkeit der anlageninternen Systeme und Komponenten der Sprach- und Datenkommunikationseinrichtungen ggf. gemeinsam mit dem Anschlussnetzbetreiber bis zur Schnittstelle zum ÜNB für einen Zeitraum von mindestens 72 Stunden (72 h) sicherstellen (vergleiche Mustervertrag §5, Abs. 1).
Sofern der ÜNB alleiniger Anschlussnetzbetreiber der Schwarzstartanlage für die Einspeisung ist: Der Anlagenbetreiber wird außerdem eine schwarzfallfeste gesicherte redundante Sprachkommunikationsverbindung, z. B. über Satellitentelefonie, bereitstellen (vergleiche Mustervertrag §5, Abs. 3).
Sofern der ÜNB nicht (alleiniger) Anschlussnetzbetreiber der Schwarzstartanlage für die Einspeisung ist: Der Anlagenbetreiber wird die gemäß Mustervertrag § 5, Abs. 4 und 5 erforderlichen Vereinbarungen mit dem Anschlussnetzbetreiber treffen.
Der Anlagenbetreiber wird mit der Schwarzstartanlage die Überprüfungen der Schwarzstartfähigkeit und Inselbetriebsfähigkeit gemäß den Vorgaben im Mustervertrag § 7 durchführen.
Der Anlagenbetreiber wird mit der Schwarzstartanlage Betriebsversuche gemäß den Vorgaben im Mustervertrag § 8 durchführen.
Der Anlagenbetreiber wird die Schulung und das Training des Betriebspersonals der Schwarzstartanlage gemäß den Vorgaben im Mustervertrag § 9 durchführen.
Der Anlagenbetreiber wird den Informationsaustausch gemäß den Vorgaben im Mustervertag § 10 umsetzen.
Die Schwarzstartanlage hält die Vorgaben der technischen Anschlussrichtlinie VDE-AR-N 4120 „TAR Hochspannung“ bzw. 4130 „TAR Höchstspannung“ unter Berücksichtigung der Regelungen zum Bestandsschutz sowie die Netzanschlussregeln gemäß des Netzanschlussvertrags ein.
Die Schwarzstartanlage verfügt über die Fähigkeit zum Eigenbedarfsbetrieb i.S.d. Art. 2 Nr. 44 RfG-VO.
Ein sicherer Betrieb der Schwarzstartanlage nach Netzschaltung muss auch bei geringfügiger Abgabe von Wirkleistung an das Netz (nahe P=0) möglich sein.
Die Schwarzstartanlage verfügt über redundante Einheiten, so dass bei dem Ausfall einer oder mehrerer Einheit(en) die angebotene Systemdienstleistung weiterhin (unter Einhaltung der mindestens erforderlichen Wirkleistung „Perf“ gemäß Bekanntmachung Tabelle 3) erbracht werden kann. |  | Hinweis: Lautet die Angabe hier "Ja", müssen in der folgenden Zeile alternative Kombinationen der angebotenen Einheiten benannt werden. Zudem muss in diesem Fall die Summe der Netto-Einspeisenennleistungen aller in den Zeilen 32-36 angegebenen Einheiten größer sein als die in Zeile 37 angegebene "Wirkleistung der Schwarzstartanlage (P)".
Sofern die Schwarzstartanlage über redundante Einheiten verfügt: Bitte benennen Sie die erforderlichen Einheiten oder Mindestkombinationsmöglichkeiten von Einheiten zur Einhaltung aller geforderten technischen Mindestanforderungen sowie angebotenen Leistungsmerkmale (vergleiche Mustervertrag Anhang 1, Abschnitt 1.2). | [Freitext] | Hinweis: Die hier gemachten Angaben werden nach Bezuschlagung beim Vertragsschluss in den Mustervertrag, Anhang 1, Ziffer 1.2 aufgenommen.
Die Schwarzstartanlage verfügt über redundante Blocktransformatoren, so dass bei dem Ausfall eines Blocktransformators die angebotene Systemdienstleistung weiterhin (unter Einhaltung der mindestens erforderlichen Wirkleistung „Perf“ gemäß Bekanntmachung Tabelle 3) erbracht werden kann.
Die Schwarzstartanlage verfügt über redundante Sammelschienen, so dass bei dem Ausfall einer Sammelschiene die angebotene Systemdienstleistung weiterhin (unter Einhaltung der mindestens erforderlichen Wirkleistung „Perf“ gemäß Bekanntmachung Tabelle 3) erbracht werden kann.
Im Kommunikationskonzept (Sprach- und Datenkommunikation) ist eine direkte Kommunikation zwischen der steuernden Stelle der Schwarzstartanlage und der Schaltleitung des beschaffenden ÜNB vorgesehen. Als "direkte" Kommunikationsverbindung gilt eine für 72 Stunden schwarzfallfeste Kommunikation zwischen der Leitstelle des ÜNB und der Schwarzstartanlage über terrestrische kabelgebundene nicht-öffentliche Kommunikationsinfrastruktur ohne Einbindung Dritter.

## Angebotsabgabe
Dokument 5 – Formular zur Angebotsabgabe
Ausschreibung in der Beschaffungsregion Amprion Süd 1, bekannt gemacht am 12.02.2026
Hinweis: Bitte auf diesem Tabellenblatt nur die weiß hinterlegten Felder befüllen.
Angebotspreis
Hinweis: Ein Angebot, dessen Angebotspreis (inkl. etwaig enthaltener anteiliger Opportunitätskosten auf Basis des Kalenderjahrs 2025) oberhalb der Preisobergrenze in Höhe von 46.443 in Euro pro MW (bezogen auf Perf) und Jahr liegt, kann nicht bezuschlagt werden.
Angebotspreis, Angabe in Euro pro MW (bezogen auf Perf) und Jahr
optional: im Angebotspreis enthaltener Anteil für Opportunitätskosten (kalkuliert auf Basis des Kalenderjahrs 2025), Angabe in Euro pro MW (bezogen auf Perf) und Jahr
Aus Angebotspreis resultierende Vergütung
Perf in MW | 200
resultierende jährliche Vergütung gemäß § 11 Abs. (1) des Mustervertrags in Euro pro Jahr | 0 | Hinweis: Die Vergütung gemäß § 11 Abs. (1) des Mustervertrags bleibt während des Erbringungszeitraums konstant.
resultierende jährliche Vergütung gemäß § 11 Abs. (2) des Mustervertrags in Euro pro Jahr | 0 | Hinweis: Die anteiligen Opportunitätskosten gemäß § 11 Abs. (2) des Mustervertrags werden während des Erbringungszeitraums gemäß den Regelungen in Anhang 7 des Mustervertrages über einen Index je Vertragsjahr angepasst.
Summe der jährlichen Vergütung gemäß § 11 Abs. (1) + (2) des Mustervertrags in Euro pro Jahr (ohne Berücksichtigung der Anpassung der anteiligen Opportunitätskosten gemäß § 11 Abs. (2) des Mustervertrags während des Erbringungszeitraums gemäß den Regelungen in Anhang 7 des Mustervertrages) | 0